# «DEFENDER-М»®

##### огнезащитный вспучивающийся состав для несущих металлоконструкций
(ВД-АК-221) ТУ 2316-005-17356267-13

Обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций до 90 минут.

Срок эксплуатации покрытия – не менее 30 лет.

ТИП. Тонкослойный огнезащитный состав на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (R15…R90) несущих стальных строительных конструкций зданий и сооружений всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности и всех степеней огнестойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

внутри помещений с неагрессивной средой;                                                                                                                 на открытом воздухе и под навесом в условиях воздействия климатических факторов (с применением покрывного слоя толщиной не менее 70 мкм).

ОПИСАНИЕ.                                                                                                                                                     Срок службы покрытия – не менее 30 лет, при условии соблюдения технологии нанесения и правильного подбора всей системы покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                             1.  Практический расход зависит от толщины слоя, группы сложности и формы изделия, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности.                                                                                                                       2. Толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ. Базовый цвет белый, покрытие матовое.

| Огнезащитная эффективность | V группа (45 мин) | IV группа (60 мин) | III группа (90 мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведенная толщина металла | 3,4 мм | 3,4 мм | 5,8 мм |
| Расход материала | 1,44 кг/м2 | 2,25 кг/м2 | 2,72 кг/м2 |
| Общая толщина слоя | 800 мкм | 1250 мкм | 1510 мкм |
| Количество слоев | 1-2 | 2 | 2-3 |

РАЗБАВИТЕЛЬ. Поставляется готовым к применению, разбавление не рекомендуется.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ. Вода.

УПАКОВКА. 25 кг (евроведро).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты изготовления, при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от +5°С до +35°С. Допускается образование осадка, который устраняется перемешиванием.                                                                                                                         ТРАНСПОРТИРОВКА. В диапазоне температур от +5°С до +35°С. Транспортирование при отрицательных температурах не допускается.                                                                                                                          СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ. На предварительно  огрунтованую поверхность (грунт - ГФ-021) Безвоздушное распыление агрегатами высокого давления поршневого типа, шпатель, кисть (только подкраска):

- давление аппарата – 180-200 атм;

- производительность аппарата – не менее 4,3 л/мин;

- сопло – 317,319,321, 417,419,421;

- диаметр шланга – не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).

Максимальная толщина мокрой пленки при нанесении методом безвоздушного распыления – не более 1000 мкм за один слой.

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ. Температура окружающего воздуха при нанесении материала – от +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха – не более 80%. Температура материала для качественного распыления должна быть 15°С…30°С (оптимально 20-23°С). Для исключения конденсации влаги температура поверхности конструкции во время нанесения и до высыхания покрытия должны быть выше точки росы не менее, чем на 3°С.