***Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские краски» (ООО «Симбирские краски»)***



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Краска огнезащитная для металлоконструкций**

**BŌKA KINZOKU (БОКА КИНЗОКИ) «М1»**

*ТУ 2310-001-18174901-2013*

*Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АГ92.Н07239*

*Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ51.В.00356*

*Экспертное заключение № 1847 Р. н. 6081 от 20.12.2013 г.*

**Область применения:**

Краска предназначена для нанесения на металлические конструкции с целью повышения их огнестойкости до 120 минут и предотвращения распространения пламени при развитии пожара и применяется для защиты металлических ограждающих, несущих и кровельных конструкций и перекрытий.

**Состав:**

Акриловые сополимеры, антипирены, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

**Свойства:**

* обеспечивает повышение огнестойкости металлоконструкций от 30 до 120 минут
* относительно атмосферостойкая (при эксплуатации огнезащитного покрытия в атмосферных условиях или в условиях агрессивных сред, необходимо применение дополнительных защитно-декоративных лакокрасочных материалов)
* экологически чистый продукт (не содержит органических растворителей)
* после высыхания не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду
* обладает высокой адгезией
* проста в применении и нанесении
* диапазон эксплуатации покрытия от -60 ºС до +60 ºС

**Способ нанесения:**

* кистью, валиком, краскораспылителем
* инструмент очищается водой сразу по окончании работы

**Руководство по применению:**

Краска наносится на предварительно грунтованную сухую чистую поверхность. Перед нанесением тщательно перемешать краску и при необходимости разбавить водой.

Краска наносится в несколько слоев, в зависимости от требуемой толщины огнезащитного покрытия. Толщина каждого слоя краски должна быть не более 0,4-0,5 мм.

**Условия нанесения:**

* температура окружающей среды от +5 ºС до +35 ºС
* относительная влажность воздуха (80 ± 5) %

**Время высыхания:**

1 час при толщине слоя 0,4-0,5 мм при температуре +20 ºС и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %.

**Расход:**

В зависимости от требуемой степени огнестойкости металлоконструкций (объекта) и приведенной толщины металлоконструкции. Расход при толщине слоя 1 мм – 1,42 кг/м2.

**Растворитель:**

Вода, но не более 5 % от объема краски.

**Транспортирование и хранение:**

* в плотно закрытой заводской таре
* при температуре не ниже 0 ºС (допускается замораживание-размораживание краски до 5-ти циклов)
* гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
* дата изготовления указана на этикетке

**Меры предосторожности:**

* при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
* при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
* хранить в недоступном для детей месте